## 需求清单
附件2. 深圳大学附属华南医院 2023-2026层流净化空调和医用气体系统设备维护保养项目需求清单
报价明细
一、运作成本
（一） | 人力成本（每年）
A.1 | 人员类型 | 单价 （元/年/人） | 人数 | 合计金额（元） | 说明
A.2a | 项目负责人 |  | 1 |  | 1、指派1名项目负责人、另外不少于6名专业技术人员进驻医院。 2、含工资、正常加班费、节假日加班费、补贴、社保和公积金等。
A.2b | 驻场工程师 |  | 6
A | 人力成本小计（A.2a+A.2b）
（二） | 设备维保成本（每年）
1 | 维保类型 | 项目 |  | 金额（元/年） | 说明
2 | 层流净化区域 | 包括但不限于净化空气处理循环机组、新风预处理机组、恒温恒湿控制柜、配电柜、手术室情报面板、净化空调控制面板、气源面板、医气报警阀门箱、隔离电源、自动气密门、空调主机、空调水泵、相关特种设备检测等 |  |  | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容，完成层流净化区域主要设备设施维护保养过程所产生的费用（包含但不限于设备厂家技术服务费、维修工具、清洗工具、监测仪器、日常检测费、资料表格、劳保用品等）；
2a | 活性炭过滤器 | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容完成维保工作 |  |  | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容完成维保工作
2b | 麻醉气体排放系统 | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容完成维保工作 |  |  | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容完成维保工作
3 | 医用气体系统设备 | 包括但不限于正压机组、干燥机、储气罐、负压机组、负压罐、排污罐、排气消毒灭菌器、自控制箱、液氧槽罐、空温式汽化器、氧气调压阀组、氧气流量计、汇流排、气体监控报警箱、气体阀门箱、气体报警阀门箱、气体终端等 |  |  | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容，完成医用气体系统主要设备设施维护保养过程所产生的费用（包含但不限于设备厂家技术服务费、维修工具、清洗工具、监测仪器、日常检测、材料送检费、特种设备年检费、资料表格、劳保用品等）；
（三） | 系统设备维保耗材费（每年）
4 | 层流净化系统设备保养耗材费 | 定期更换初、中效、亚高效过滤器、尼龙网、活性炭过滤器等（详见维保方案清单） |  |  | 包含200元及以下单次单项维修材料及配件更换费用
4a | 活性炭过滤器保养耗材费 | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容完成维保工作 |  |  | 包含200元及以下单次单项维修材料及配件更换费用
4b | 麻醉气体排放系统保养耗材费 | 按照维保方案的服务范围、技术服务要求及商务要求等内容完成维保工作 |  |  | 包含200元及以下单次单项维修材料及配件更换费用
5 | 医用气体系统设备保养耗材费 | 依据保养周期和运行时间定期保养更换耗材（详见维保方案清单） |  |  | 包含200元及以下单次单项维修材料及配件更换费用
6 | 设备维保成本小计(2+2a+2b+3+4+4a+4b+5)
7 | 每年运作成本合计（A+6）
二、管理费（每年）
序号 | 项目 | 金额（元/年） |  |  | 说明
8 | 每年管理费 |  |  |  | 含客户经理、文员等管理人员支出、驻场员工住宿成本、工作服、资料打印、应急服务、交通费用、项目利润等
三、税金（每年）
序号 | 项目 | 税率 |  | 金额（元/年） | 说明
9 | 每年税金 | 6% |  |  | （运作成本+管理费+利润）*税率
四、维保服务金额
10.1 | 每年维保金额（元/年）(7+8+9) |  |  |  | 运作成本+管理费+税金
10 | 3年维保金额(10.1×3年) |  |  |  | 运作成本+管理费+税金
五、所有高效过滤器一次更换费用
11 | 高效过滤器更换费用 |  |  |  | 详见清单明细2
六、第三方检测费用（按实际发生结算）
12 | 第三方检测费用（3年总费用，原则上每年检测一次） |  |  |  | 详见清单明细1
13 | 小计(11+12)
14 | 总报价（10+13）

## 清单明细1 - 第三方检测报价
附件2. 深圳大学附属华南医院2023-2026层流净化空调和医用气体系统设备 维护保养项目需求清单 清单明细1 - 第三方检测费用（按实际发生结算）
序号 | 房间名称 | 区域楼层 | 测试标准/ 测试项目 | 净化级别 | 每年采样点数 | 1年各房间检测总费用 (元) | 3年各房间检测总费用 (元)
1 | DSA手术室 | 一层急诊急救复合手术单元 | GB50333-2013《 医院洁净手术部 建筑技术规范》 悬浮粒子、温度、相对湿度、静 压差、换气次数、照度、噪声、 沉降菌 | 万级 | 9
2 | 普通手术室1 |  |  | 万级 | 9
3 | 普通手术室2 |  |  | 万级 | 9
4 | ICU大厅 | 二层EICU |  | 十万级 | 6
5 | 隔离病房 |  |  | 十万级 | 2
6 | 无菌存放区 | 三层中心供应室 |  | 十万级 | 6
7 | 一次性物品间 |  |  | 十万级 | 2
8 | DSA1手术室 | 三层DSA、CCU |  | 万级 | 9
9 | DSA2手术室 |  |  | 万级 | 9
10 | DSA3手术室 |  |  | 万级 | 9
11 | DSA4手术室 |  |  | 万级 | 9
12 | CCU大厅 |  |  | 十万级 | 13
13 | PCR内走廊 | 三层中心检验PCR |  | 十万级 | 2
14 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
15 | 试剂准备 |  |  | 十万级 | 2
16 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
17 | 标本与文库制备 |  |  | 十万级 | 2
18 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
19 | 杂交捕获 |  |  | 十万级 | 2
20 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
21 | 文库检测区 |  |  | 十万级 | 2
22 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
23 | 测序区 |  |  | 十万级 | 2
24 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
25 | 电泳室 |  |  | 十万级 | 2
26 | OR1 | 四层中心手术部 |  | 万级 | 9
27 | OR2 |  |  | 万级 | 9
28 | OR3 |  |  | 万级 | 9
29 | OR4 |  |  | 万级 | 9
30 | OR5 |  |  | 万级 | 9
31 | OR6 |  |  | 万级 | 9
32 | OR7 |  |  | 万级 | 9
33 | OR8 |  |  | 万级 | 9
34 | OR9 |  |  | 万级 | 9
35 | OR10 |  |  | 万级 | 9
36 | OR11 |  |  | 万级 | 9
37 | OR12 |  |  | 万级 | 9
38 | OR13 |  |  | 万级 | 9
39 | OR14 |  |  | 万级 | 9
40 | OR15 |  |  | 万级 | 9
41 | OR16 |  |  | 万级 | 9
42 | OR17 |  |  | 万级 | 9
43 | OR18 |  |  | 万级 | 9
44 | OR19 |  |  | 万级 | 9
45 | OR20 |  |  | 万级 | 9
46 | OR21 |  |  | 万级 | 9
47 | OR22 |  |  | 百级 | 13
48 | OR23 |  |  | 百级 | 13
49 | OR24 |  |  | 百级 | 13
50 | OR25 |  |  | 百级 | 13
51 | 门诊手术室1 | 四层日间手术部 |  | 万级 | 9
52 | 门诊手术室2 |  |  | 万级 | 9
53 | 门诊手术室3 |  |  | 万级 | 9
54 | 门诊手术室4 |  |  | 万级 | 9
55 | 门诊手术室5 |  |  | 万级 | 9
56 | 门诊手术室6 |  |  | 万级 | 9
57 | 门诊手术室7 |  |  | 万级 | 9
58 | 门诊手术室8 |  |  | 万级 | 9
59 | 手术室(种植牙)1 | 四层牙科手术室 | GB50333-2013《 医院洁净手术部 建筑技术规范》 悬浮粒子、温度、相对湿度、静 压差、换气次数、照度、噪声、 沉降菌 | 三十万级 | 5
60 | 手术室(种植牙)2 |  |  | 三十万级 | 5
61 | ICU大厅 | 五层中心ICU |  | 十万级 | 13
62 | 负压病房1 |  |  | 十万级 | 2
63 | 负压病房2 |  |  | 十万级 | 2
64 | 单人病房1 |  |  | 十万级 | 2
65 | 单人病房2 |  |  | 十万级 | 2
66 | 四人间 |  |  | 十万级 | 2
67 | PCR内走廊 | 五层病理科PCR |  | 十万级 | 2
68 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
69 | 试剂准备 |  |  | 十万级 | 2
70 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
71 | 标本与文库制备 |  |  | 十万级 | 2
72 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
73 | 杂交捕获 |  |  | 十万级 | 2
74 | 缓冲 |  |  | 十万级 | 2
75 | 文库检测区 |  |  | 十万级 | 2
76 | 一更 | 六层静脉配液中心 |  | 十万级 | 2
77 | 洁具间 |  |  | 十万级 | 2
78 | 二更 |  |  | 万级 | 2
79 | 营养液配制间 |  |  | 万级 | 4
80 | 一更 |  |  | 十万级 | 2
81 | 洁具间 |  |  | 十万级 | 2
82 | 二更 |  |  | 十万级 | 2
83 | 肿瘤药物配制间 |  |  | 万级 | 2
84 | 抗生素药物配制间 |  |  | 万级 | 4
85 | NICU大厅 | 七层NICU |  | 十万级 | 6
86 | 隔离病房 |  |  | 十万级 | 2
87 | 手术室 | 七层产科手术室 |  | 万级 | 9
88 | Ⅲ级手术室 | 十四层烧伤ICU |  | 万级 | 9
89 | ICU大厅 |  |  | 十万级 | 3
90 | 百级病房1 | 二十一楼造血干细胞 移植病房 |  | 百级 | 5
91 | 百级病房2 |  |  | 百级 | 5
92 | 百级病房3 |  |  | 百级 | 5
93 | 百级病房4 |  |  | 百级 | 5
94 | 万级病房 |  |  | 万级 | 2
95 | 细胞房1 | A座11楼细胞实验室 |  | 万级 | 2
96 | 细胞房2 |  |  | 万级 | 2
97 | 细胞房3 |  |  | 万级 | 2
98 | 细胞房4 |  |  | 万级 | 2
99 | 细胞房1 | A座12楼细胞实验室 |  | 万级 | 2
100 | 细胞房2 |  |  | 万级 | 2
101 | 细胞房3 |  |  | 万级 | 2
102 | 细胞房4 |  |  | 万级 | 2
103 | 细胞房1 | A座13楼细胞实验室 |  | 万级 | 2
104 | 细胞房2 |  |  | 万级 | 2
105 | 细胞房1 | A座14楼细胞实验室 |  | 万级 | 2
106 | 细胞房2 |  |  | 万级 | 2
总价 | [5 empty] | 0 | 0

## 清单明细2 - 高效过滤器报价
附件2. 深圳大学附属华南医院2023-2026层流净化空调和医用气体系统设备 维护保养项目需求清单 清单明细2 - 所有高效过滤器一次更换费用
序号 | 区域楼层 | 房间名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 一层急诊急救复合手术单元 | DSA手术室 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
2 |  | 普通手术室1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
3 |  | 普通手术室2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
4 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
5 | 二层EICU | ICU大厅 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 15
6 |  | 隔离病房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
7 |  | 辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 8
8 | 三层中心供应室 | 无菌存放区 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 10
9 |  | 一次性物品间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 3
10 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 7
11 | 三层DSA、CCU | DSA1手术室 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 6
12 |  | DSA2手术室 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
13 |  | DSA3手术室 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
14 |  | DSA4手术室 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
15 |  | CCU大厅 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 47
16 | 三层中心检验PCR | PCR内走廊 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
17 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
18 |  | 试剂准备 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
19 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
20 |  | 标本与文库制备 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
21 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
22 |  | 杂交捕获 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
23 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
24 |  | 文库检测区 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
25 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
26 |  | 测序区 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
27 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
28 |  | 电泳室 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
29 |  | 大厅辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 28
30 | 四层中心手术部 | OR1 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
31 |  | OR2 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
32 |  | OR3 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
33 |  | OR4 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
34 |  | OR5 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
35 |  | OR6 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
36 |  | OR7 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
37 |  | OR8 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
38 |  | OR9 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
39 |  | OR10 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
40 |  | OR11 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
41 |  | OR12 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
42 |  | OR13 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
43 |  | OR14 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
44 |  | OR15 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
45 |  | OR16 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
46 |  | OR17 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
47 |  | OR18 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
48 |  | OR19 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
49 |  | OR20 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
50 |  | OR21 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
51 |  | OR24 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 8
52 |  | OR25 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 8
53 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 187
54 | 四层日间手术部 | 门诊手术室1 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
55 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
56 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
57 |  | 门诊手术室2 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
58 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
59 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
60 |  | 门诊手术室3 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
61 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
62 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
63 |  | 门诊手术室4 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
64 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
65 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
66 |  | 门诊手术室5 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
67 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
68 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
69 |  | 门诊手术室6 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
70 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
71 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
72 |  | 门诊手术室7 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
73 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
74 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
75 |  | 门诊手术室8 | 高效过滤器 | 490*408*70 | 2
76 |  |  | 高效过滤器 | 490*1008*70 | 2
77 |  |  | 高效过滤器 | 408*1008*70 | 4
78 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 35
79 | 四层牙科手术室 | 手术室(种植牙)1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
80 |  | 手术室(种植牙)2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
81 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 18
82 | 五层中心ICU | ICU大厅 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 85
83 |  | 负压病房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
84 |  | 负压病房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
85 |  | 单人病房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
86 |  | 单人病房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
87 |  | 四人间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
88 | 五层病理科PCR | PCR内走廊 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
89 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
90 |  | 试剂准备 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
91 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
92 |  | 标本与文库制备 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
93 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
94 |  | 杂交捕获 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
95 |  | 缓冲 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
96 |  | 文库检测区 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
97 |  | 辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
98 | 六层静脉配液中心 | 一更 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
99 |  | 洁具间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
100 |  | 二更 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
101 |  | 营养液配制间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 6
102 |  | 一更 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
103 |  | 洁具间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 1
104 |  | 二更 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
105 |  | 肿瘤药物配制间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 6
106 |  | 抗生素药物配制间 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 6
107 | 七层NICU | NICU大厅 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 15
108 |  | 隔离病房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
109 | 七层产科手术室 | 手术室 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4
110 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 8
111 | 十四层烧伤ICU | Ⅲ级手术室 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
112 |  | ICU大厅 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 10
113 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 12
114 | 二十一楼造血干细胞移植病房 | 百级病房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 8
115 |  | 百级病房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 8
116 |  | 百级病房3 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 8
117 |  | 百级病房4 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 8
118 |  | 万级病房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
119 |  | 走廊辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 25
120 | A座11楼细胞实验室 | 细胞房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
121 |  | 细胞房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
122 |  | 细胞房3 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
123 |  | 细胞房4 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
124 |  | 辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
125 | A座12楼细胞实验室 | 细胞房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
126 |  | 细胞房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
127 |  | 细胞房3 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
128 |  | 细胞房4 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
129 |  | 辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 4
130 | A座13楼细胞实验室 | 细胞房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
131 |  | 细胞房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
132 |  | 辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
133 | A座14楼细胞实验室 | 细胞房1 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
134 |  | 细胞房2 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
135 |  | 辅房 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 2
| 总计 |  |  |  | 857 |  | 0
注：1. 本项目费用包含我院所有高效过滤器的一次更换费用，以上单价的报价均为综合单价（综合单价包括但不限于材料费、人工费、配件费、运输费、交通费、管理费、利润、税金等）。 2. 若更换后的高效过滤器，因非质量问题需要再次更换的，则增加的费用，按照本清单内同款的高效过滤器的单价进行结算。